Checklista Slutbesiktning

Checklista för slutbesiktning är en checklista som ska vara till stöd för både besiktningsmannen och fastighetsägaren vid en slutbesiktning. Innehållet i checklistan bygger dels på krav från regelverk (lagar, författningar, föreskrifter m.m.) som är allmängiltiga och dels på specifika krav som ställts i Rambeskrivning med bilagor samt krav som är brukliga att ställa i Administrativa föreskrifter. Besiktningsmannen besiktigar alltid solcellsanläggningen mot förfrågningsunderlaget. Denna checklista används som ett extra komplement till detta för att inget viktigt ska missas.

Det här dokumentet riktar sig till privata & offentliga fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar

Innehåll

1	Dokumentation	3

1.1	Egenkontroll: inspektion och provning	3

1.2	Anläggningsdokumentation	5

2	Övrigt administrativt	7

3	Okulär besiktning av installationen	7

3.1	Utomhus på taket eller där solcellsmodulerna har monterats	7

3.2	Inomhus	9

3.3	Varierande placering	13

Dokumentation

Granskning av dokumentationen görs i största möjliga mån som förberedelse till själva slutbesiktningen.

Egenkontroll: inspektion och provning

Inspektion

- Kontrollera att egenkontroll har upprättats, daterats och signerats av behörig person

- Kontrollera att de relevanta inspektionsmomenten enligt SS-EN 62446-1 och Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 del 6 har dokumenterats. Var särskilt uppmärksam på de punkter som är svårare att kontrollera vid slutbesiktning på grund av dålig åtkomst eller av praktiska skäl. Exempelvis:

DC-sidan
Egenkontroll intygar att:

- Projektering och montage är utfört enligt SS 436 40 00, ritningar och tillverkarens anvisningar

- Kabelförläggning är utförd på sådant sätt att kablar och kontaktdon skyddas mot yttre påverkan. Detta är extra viktigt i fall då kablar har placerats dolt under solcellspaneler eller i vägg/undertak eftersom egenkontroll då oftast är enda underlaget för besiktning

- Mekanisk infästning (montagesystem solcellsmoduler och kanalisation) klarar yttre påverkan (exempelvis snö, vind och korrosion) och är utförd enligt tillverkarens anvisningar

- Inga skador har orsakats på husets klimatskal. Alternativt att eventuella skador har reparerats på betryggande sätt.
Extra viktigt ifall infästningar och kabelgenomföringar är dold under solcellspaneler eller yttre tak-/fasadskikt eftersom egenkontroll då oftast är enda underlaget för besiktning

- Samtliga komponenter klarar förväntad yttre påverkan (UV-strålning, temperaturintervall, is och snö)

- Att brandtätningar finns, om tillämpligt.

AC-sidan 
Egenkontroll intygar att:

- Projektering och montage är utfört enligt Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, ritningar och tillverkarens anvisningar

- Eventuella jordfelsbrytare är av rätt typ (enligt SS 436 40 00)

- Växelriktarnas skyddsinställningar är i enlighet med aktuell nätkod och elnätsföretagets godkännande

- Att brandtätningar finns, om tillämpligt.

Skyltning och märkning 
Egenkontroll intygar att:

- Varningsskyltar på samtliga likströmsdelar som inte kan frånkopplas är monterade och försedda med varselmärkning för elektrisk fara

- Varningsskyltar för bakmatning finns vid anslutningscentral samt nätanslutningspunkt och är försedda med varselmärkning för elektrisk fara.

- All skyltning och märkning är tydlig och ordentligt monterad.

Provning

- Kontrollera att provningsprotokoll har upprättats, daterats och signerats av behörig person för samtliga relevanta provningsmomenten enligt SS-EN 62446-1 (Category 1) och SS 436 40 00 del 6. Kontrollera även att uppmätta värden stämmer överens med föreskrivna eller förväntade värden. Var särskilt uppmärksam på:

AC-sidan

Provningsprotokoll omfattar:

- Kontinuitetsprovning

- Isolationsprovning

- Provning av automatisk frånkoppling av matningen (utlösningsvillkor)

- Kontroll av spänningsfall

DC-sidan

Provningsprotokoll omfattar:

- Mätning av strängarnas tomgångsspänning
(Indikerar om rätt (och/eller samma) antal moduler har seriekopplats i strängen. Mätningen ska vara utfört på varje sträng innan strängarna parallellkopplats)

- Mätning av strängarnas ström (kortslutningsström eller lastström)
(Indikerar bland annat om strängarna har parallellkopplats korrekt.)

- Funktionsprovning

- Kontinuitetsprovning på funktionsutjämning (om sådan finns)

- Test av kopplingslådor (om sådana finns)

Anläggningsdokumentation

Allmänna uppgifter

- Kontrollera att uppgifter om anläggningen enligt SS-EN 62446-1 avsnitt 4.2 finns. Var särskilt uppmärksam på att följande finns:

  - Driftsättningsdatum

  - Solcellsmoduler – fabrikat, modell och antal

  - Antal: Klicka eller tryck här för att ange text.
(kontrolleras senare mot antal i andra dokument)

  - Växelriktare - fabrikat, modell

  - Antal: Klicka eller tryck här för att ange text.
(kontrolleras senare mot antal i andra dokument)

  - Anläggningsadress

  - Kontaktuppgifter installatör

  - Kontaktuppgifter konstruktör (om annan än installatör)

Relationshandlingar

- Kontrollera att uppgifter om anläggningen enligt SS-EN 62446-1 avsnitt 4.3 - 4.4 samt enligt Rambeskrivning kod YJE (inklusive underkoder) finns. Var särskilt uppmärksam på att följande finns:

  - Enlinjeschema enligt SS-EN 62446-1 avsnitt 4.3
ska ge betraktaren en bra översikt över hela installationen och dess utförande; med bl.a. information om;

- solcellsmoduler – typ och antal;

antal: ____________

modell/Typ: __________
(kontrolleras senare mot antal i andra dokument)

- strängar – sammanlagt antal strängar, antal seriekopplade moduler per sträng, vilken växelriktare respektive sträng är ansluten till

- kablar – typ och area

- samtliga installerade skyddsapparater (överströmsskydd, överspänningsskydd, frånskiljare, m.m.) – typ, plats och nominell spänning och/eller ström

- potentialutjämning (om sådan finns) – utförande, kabeltyper, areor och eventuell anslutning till åskskyddsledningar

  - Stränglayout enligt SS-EN 62446-1 avsnitt 4.4 (installationer med minst tre strängar)

  - Om sådant krävs: Uppdaterat huvudledningsschema med solcellsanläggningens AC-central och huvudelkopplare

  - Datablad på minst:

- solcellsmoduler (samtliga i systemet förekommande typer)

- växelriktare (samtliga i systemet förekommande typer)

- monteringssystemet – om kundspecifikt ska ritningar/beskrivningar finnas

  - Ritningar utförda i rätt format och enligt beställarens utformningskrav (till exempel namnruta, lager, m.m.)

Insatsplan för räddningstjänsten

- Kontrollera att insatsplan med uppgifter om anläggningen enligt Rambeskrivning kod YGC.63 (inklusive underkoder) finns. Var särskilt uppmärksam på att följande finns:

  - Kontaktuppgifter till installatören och till en elektriker med kunskap om anläggningen

  - Enlinjeschema och stränglayout från Relationshandlingar (se föregående avsnitt)

  - Placeringsritning(ar) för;

- kabelvägar för likströmsanläggningen (pluspol, minuspol, ev. potentialutjämning) med tydlig markering/beskrivning på vilka delar som går att göra spänningslösa och vilka delar som alltid är spänningsförande

- frånskiljare och/eller andra brytmöjligheter

- växelriktare

Drift- och underhållsinstruktioner

- Kontrollera att instruktioner för anläggningen enligt SS-EN 62446-1 avsnitt 4.8 och enligt Rambeskrivning kod YJL (inklusive underkoder) finns. Var särskilt uppmärksam på att följande finns:

  - Instruktion för nedstängning och driftsättning av anläggningen

  - Instruktion förebyggande underhåll och funktionsprovning
(ska innehålla beskrivning och intervall på åtgärder, till exempel provning och motionering av brytare)

  - Felsökningsinstruktion
vad ska göras vid driftfel

  - Användarmanual för växelriktare

  - Användarmanual för övervakningslösning (datalogger, webbportal, display och dylikt)

  - Garantidokument inklusive startdatum, period, samt fullständiga villkor

  - Dokumenten gjorda i rätt format och enligt beställarens utformningskrav (till exempel driftkort, mallar)

Övrigt administrativt

- Utbildning av driftpersonal är genomförd alternativt inbokad.

Om inte, boka in det på slutbesiktning

- Servicebesök enligt avtal är bokade/planerade i samråd med beställaren

Om inte, boka in det på slutbesiktning

- Föranmälan till elnätsföretaget är genomförd och installationsmedgivelse finns

- Färdiganmälan till elnätsföretaget är genomförda och godkännande för driftsättning finns

- Tillverkare eller importör för solcellsmodulerna och växelriktare är registrerad i Naturvårdsverkets register för producentansvar. Kontrolleras enkelt på E-tjänster för producentansvar

Okulär besiktning av installationen

Utomhus på taket eller där solcellsmodulerna har monterats

Under och/eller bakom solcellsmodulerna

- Kontrollera infästning och montering samt kabelförläggning. Var särskilt uppmärksam på följande:

  - Infästningspunkter ser ut att vara hållfasta och täta

  - Eventuella hål i tätskikt har lagats ordentligt

  - På tegeltak: takpannorna ligger täta och utan spalter även vid infästningarna.
Takpannor vid infästningarna kan behöva slipas till för att undvika att de inte sticker upp mot övriga takpannor och formar en sammanhållande yta.

  - Luftspalt mellan modulerna och tak/underlag är tillräcklig stor.

  - Monteringsskenor är ordentligt fästa i infästningarna.

  - Kablarna och snabbkontakterna under modulerna är ordentligt förlagda. 
Kablarna och kontaktdon ska inte hänga lösa, inte ligga emot vassa delar, minsta böjningsradie på kablarna ska iakttas, kablarna ska vara klamrade tillräckligt tätt.

  - Plus- och minuskablarna samt ev. funktionsutjämningskabel är förlagda tillsammans

Solcellsmodulerna

- Kontrollera solcellsmodulerna och dess montering. Var särskilt uppmärksam på följande:

  - Modulerna är ordentligt fästa på monteringsskenorna.
Ta stickprov och känn samt skaka i modulen. Lösa skruvar/förbindelser låter oftast.

  - Kontrollera att modulkämmor är monterade inom solpanelens godkända klämningsområde. Kontrollera mot solcellspanelens montageinstruktion.

  - Cellerna och busbars i modulerna ser bra och enhetliga ut.

Runtomkring solcellsmodulerna

- Kontrollera att arbetsplatsen är städad.

- Kontrollera placering och utförandet samt märkning och skyltning. Var särskilt uppmärksam på följande:

  - Skuggningsvinkel mellan solcellsraderna och/eller andra skuggningsobjekt inte är för stor.

  - Strängkablarna är märkta i början och slutet på strängen – strängbeteckning och polaritet.

  - Strängkablar som inte kan frånskiljas har varselmärkning.

  - Plus- och minuskablarna samt eventuell funktionsutjämningskabel är förlagda tillsammans.

  - Snabbkontakter på första och sista modulen i strängarna är av samma fabrikat och typ som snabbkontakt på strängkabel.

  - Solcellsmodulernas placering tillåter åtkomst till andra installationer på tak, samt takdelar som kan behöva inspekteras.

  - Om givare ingår i installationen: givare finns och är installerade enligt krav.
Solinstrålningsgivare i samma vinkel som modulerna på oskuggad plats. Temperatursensor på representativ plats.

  - Om kapslingar för parallellkoppling och/eller frånskiljning finns kontrollera: rätt IP-klass, lämplig placering och montering, väder- och fuktskydd.

  - Kanalisation är ordentligt utförd: Infästning, korrosionsskydd, lock, skydd mot fysisk påverkan.

  - Om snöskottning förväntas vara nödvändig på taket: kabelvägarna är tydligt utmärkta.

Från solcellsblock till växelriktare utomhus

- Kontrollera att arbetsplatsen är städad.

- Kontrollera placering samt märkning och skyltning. Var särskilt uppmärksam på följande:

  - Kanalisation är ordentligt utförd: Infästning, korrosionsskydd, lock, skydd mot fysisk påverkan, eventuell potentialutjämning

  - Tillträde till solcellsfältet är möjligt enligt krav i rambeskrivning med bilagor.

  - Sträng- och blockkablar som inte kan frånskiljas har varselmärkning.

  - Sträng- och blockkablar är av typ H1Z2Z2-K.

  - Kabelgenomföring i tak eller vägg är utförd enligt krav, gällande: placering, väderskydd (inklusive vatten mellan kablar), skydd mot vassa kanter, eventuell brandtätning.

Inomhus

Från solcellsblock till växelriktare inomhus

- Kontrollera att arbetsplatsen är städad.

- Kontrollera placering och utförandet samt märkning och skyltning. Var särskilt uppmärksam på följande:

  - Kabelgenomföring i tak eller vägg är utförd enligt krav, gällande: placering, väderskydd (inklusive vatten mellan kablar), skydd mot vassa kanter, eventuell brandtätning.

  - Kanalisation är ordentligt utförd: infästning, korrosionsskydd, potentialutjämning.

  - Sträng- och blockkablar som inte kan frånskiljas har varselmärkning.

  - Sträng- och blockkablar samt övrig materiel upprätthåller skyddsmetod dubbel eller förstärkt isolering.

  - Genomföringar i brandväggar ordentligt tätade och märkta

  - Bedöm dimensionering kabelarea med hänsyn till max 2 % spänningsfall DC-sida.

Växelriktare samt kringutrustning

- Kontrollera placering och utförandet samt märkning och skyltning. Var särskilt uppmärksam på följande:

  - Frånskiljningsanordning finns på DC-sida om växelriktarna;

    - lastfrånskiljare finns, har rätt märkström och spänning, är avsedd för DC

    - vid integrerad lastfrånskiljare i växelriktaren: växelriktare kan frånskiljas externt (till exempel med snabbkopplingskontakter)

    - märkning och skyltning ordentligt utförd (bland annat om frånskiljning; varsel ej frånskiljningsbara delar)

    - ytterligare frånskiljning som ej kan bryta last (till exempel snabbkontakter) skyddad mot oavsiktlig brytning.

  - Om sådant krävs: Överspänningsskydd av rätt kategori finns på DC-sida om växelriktare och/eller integrerad i växelriktare samt att detta är rätt uppmärkt

  - Om sådant krävs: Strängsäkringar e.d. finns på båda poler till strängarna/blocken; rätt typ, rätt märkström och spänning

  - Växelriktare;

    - monterad på lämplig plats: ventilation, dammfritt, IP-klass, obrännbart underlag

    - märkning och skyltning rätt utförd (bland annat varsel dubbel matning)

    - notera växelriktarens konstruktionsström;
växelriktare typ 1: _______A

antal växelriktare av denna typ: _______
växelriktare typ 2: _______A

antal växelriktare av denna typ: _______
växelriktare typ 3: _______A

antal växelriktare av denna typ: _______
konstruktionsströmmen är lika med av växelriktartillverkaren angivit maximal växelström, alternativt dess märkväxelström x 110%

Sammanlagd konstruktionsström: ______ A

    - kontrollera förhållande solcellsmärkeffekt/växelriktarmärkeffekt för att bedöma rimlig dimensionering.

  - Frånskiljningsanordning finns på AC-sida om växelriktarna

    - frånskiljare har rätt märkström (se växelriktarens konstruktionsström)

    - frånskiljare är låsbar eller på annat sätt skyddad mot oavsiktlig manövrering

    - märkning och skyltning rätt utförd.

  - Överströmsskydd finns för varje växelriktares AC-kabel, och är rätt dimensionerad. 
jämför med växelriktarens konstruktionsström och ta hänsyn till ”derating” för värmeproduktion och långvarig hög belastning

  - Om sådant krävs: elmätare är godkänd för mätning och debitering, kommunikationsgränssnitt enligt krav.

  - Om sådant krävs: jordfelsbrytare är av typ B, rätt läckström och märkström (se växelriktarnas konstruktionsström).
OBS! uttag matade från solcellernas AC-central kan kräva jordfelsbrytare som tilläggsskydd

  - Huvudbrytare för hela anläggningen finns; rätt märkström och -spänning.

  - Solcellsanläggningens AC-central; rätt utförd, rätt märkning och skyltning (bland annat backspänning och beteckning).

  - Enlinjeschema/Översiktsschema för hela solcellsinstallationen uppsatt vid solcellsanläggningens AC-central: stadigvarande till exempel skruvad i plastram.

  - Instruktion för frånkoppling av systemet finns permanent uppsatt vid växelriktarna.

- Kontrollera funktion:

  - Växelriktare är i drift och producerar enligt förväntning.
förutsatt att instrålningsförhållandena är sådana att produktion förväntas
Eventuella status- och felmeddelanden kollas upp

  - Eventuell extern elmätare registrerar produktion (jämför gärna med växelriktarnas mätningar).

  - Om sådant krävs: Dataloggare, webbportal e.d. registrerar produktionsdata.

  - Frånskiljare och brytare fungerar.

  - Växelriktaren stänger ner när spänning på AC-sidan försvinner.

Kabelväg (ny kabel) från solcellernas AC-central till anslutningspunkt i fastighetens elsystem

- Kontrollera kabeldragning och inkoppling samt märkning och skyltning. 
Observera att anslutningspunkt kan vara i serviscentral. Se då även punkterna under nästa rubrik.
Var särskilt uppmärksam på följande:

  - Bedöma dimensionering kabelarea med hänsyn till;

    - max 2 % spänningsfall mellan anslutningspunkt och växelriktare; samt

    - max belastning för förläggningssättet enligt Elinstallationsreglerna.

  - Kanalisation är ordentligt utförd: infästning, eventuell potentialutjämning.

  - Genomföringar i brandväggar ordentligt tätade och märkta.

  - Överströmsskydd i anslutningscentral har rätt märkström.

  - Anslutningscentralens interna ledningar är dimensionerade för en maxström motsvarande summan av matningskabelns avsäkringsnivå + solcellsinstallationens konstruktionsström.

  - Märkning och skyltning är rätt utförd;

    - varselskylt bakspänning

    - uppdaterad gruppförteckning

    - skylt enligt Elinstallationsreglerna figur 712.514.101

Kabelväg (befintlig kabel) från anslutningspunkt i fastighetens elsystem till serviscentral/mätarskåp

- Kontrollera dimensionering, samt märkning och skyltning. 
Observera att serviscentral även kan vara anslutningspunkt. Se då även punkterna under föregående rubrik. I anslutningen mellan anslutningspunkt och serviscentral/mätarskåp kan en eller flera undercentraler passeras. 
Var särskilt uppmärksam på följande:

- Bedöma kabelareans lämplighet för anslutningscentralens matarkabel med hänsyn till;

    - max belastning för förläggningssättet enligt Elinstallationsreglerna

- Överströmsskydd i mellanliggande undercentral(er) har rätt märkström1.
Kan vara aktuellt ifall dessa har ändrats.

- Mellanliggande centralers interna ledningar är dimensionerade för en maxström motsvarande summan av matningskabelns avsäkringsnivå + solcellsinstallationens konstruktionsström.

- Märkning och skyltning av mellanliggande central(er) är rätt utförd: bland annat varselskylt bakspänning.

- Överströmsskydd i serviscentral/huvudcentral har rätt märkström.
Kan vara aktuellt ifall dessa har ändrats.

- Serviscentralens interna ledningar är dimensionerade för en maxström motsvarande summan av servissäkringens/huvudsäkringens märkström + solcellsinstallationens konstruktionsström.

- Märkning och skyltning serviscentral/huvudcentral och vid mätarskåp är rätt utförd;

- varselskylt bakspänning med instruktion om var matande nät och produktion ska frånskiljas

- skylt enligt Elinstallationsreglerna figur 712.514.101.

- Huvudledningsschema i anslutning till serviscentral är uppdaterad med solcellsinstallationens AC-central och eventuell märkning för dubbel matning och huvudelkopplare.

- Kontrollera att frånskiljningsställe för produktionsanläggning enligt föregående punkt är tillgänglig för elnätsföretaget och är märkt som ”Elkopplare för produktionsanläggning”.

Varierande placering

- Om sådant krävs: brandmansbrytare är utförd och placerad enligt krav, inklusive rätt märkning och skyltning.

- Skylt enligt Elinstallationsreglerna figur 712.514.101 är uppsatt.

- Insatsplan för räddningstjänst finns på avtalad plats (till exempel vid brandförsvarstablå eller huvudentré).

Övervaknings- och visualiseringsutrustning

- Kontrollera funktion och utförande. Var särskilt uppmärksam på följande:

  - Om sådant krävs: display/monitor;

    - visar rätt totalproduktion (jämför med elmätarens eller växelriktarnas värde)

    - visar rätt momentan effekt (jämför med elmätarens eller växelriktarnas värde)

    - är monterad och utförd enligt krav (placering, beställarens logotyp, visualiseringssätt).

  - Om sådant krävs: dataloggare och webbportal;

  - visar rätt totalproduktion (jämför med elmätarens eller växelriktarnas värde)

  - visar rätt momentan effekt (jämför med elmätarens eller växelriktarnas värde)

  - är monterad och utförd enligt krav (placering, beställarens logotyp, visualiseringssätt).