## Sheet1
Anläggning [#] | Driftsatt | Registrerad elinstallationsföretag (elproduktionsanläggningar) | Aktiva? | Typ av system (mark, Platt eller lutande tak) | Azimuth | Lutning | Anläggningsstorlek [kWp] | Total systemkostnad (kkr) | (auto) Beräknad relativ systemkostnad (kkr/kWp) | Huvudsäkring (A) | Ungefärlig årlig elproduktion (kWh) | (auto) Relativ årlig elproduktion (kWh/kWp) | Ungefärlig årlig elförbrukning (kWh) | Ungefärlig årlig elförsäljning (kWh) | Ungefärlig årlig elinköp (kWh) | Egenanvändning (%) | Energilager? | Antal moduler | Effekt per modul | Modultyp | Modulfabrikat | Moduloptimerartyp | Antal moduler per optimerare | Totalt antal optimerare | Växelriktarfabrikat | Antal växelriktare | Nominell växelriktareffekt (kW) | Växelriktarmontering enligt krav | Antal MPPT per växelriktare? (antal, eller "optimerare") | AC-frånskiljare uppfyller elinstallationsreglerna? | AC-säkringar uppfyller elinstallationsreglerna? | Jordfelsbrytare uppfyller elinstallationsreglerna? | AC-överspänningsskydd uppfyller elinstallationsreglerna? | Kabelförläggning AC uppfyller elinstallationsreglerna | AC-anmärkning | Strängsäkringar uppfyller elinstallationsreglerna? | DC-överspänningsskydd uppfyller elinstallationsreglerna? | DC-frånskiljare uppfyller elinstallationsreglerna? | DC-kablar uppfyller elinstallationsreglerna? | Kabelförläggning DC bakom paneler rätt gjord? | Kabelförläggning DC som minimerar omslutad yta? | Jordning/ potentialutjämning | Funktionsutjämningsledare förlagda parallellt med strängkablarna | Kortslutningsskyddad förläggning DC | DC-anmärkningar | Montagesystem - tillverkare | Montagesystem - typ/modell | Åverkan på tätskikt? | Ansamling av smuts/skräp/snö? | Tillräcklig takaccess? | Finns snörasskydd? | Finns fasta installationer för fallskydd? | Omfattande skuggproblem? | Vid omfattande skuggproblem: tider på dygnet/året | Finns elmätare för produktion | Finns dataloggare/webbportal? | Finns automatisk driftlarmsfunktion? | Finns Märkning/Skyltning - DC som inte kan kopplas ifrån | Finns Märkning/Skyltning - Bakspänning (alt. dubbel matning) och hänvisning till frånkopplingsställen vid elmätare | Finns Märkning/Skyltning - Bakspänning (alt. dubbel matning) vid anslutningscentral | Finns Märkning/Skyltning - Märkning frånskiljare AC/DC och frånskiljningsinstruktion vid växelriktare | Dokumentation för Solcellsmoduler finns | Dokumentation för Växelriktare finns | Dokumentation för Montagesystem finns | Dokumentation för Kablage finns | Dokumentation för ev. reservdelar (säkringar, överspänningsskydd) finns | Dokumentation för Brytare och nödsystem finns | Dokumentation för Elmätare finns | Dokumentation för Övervakning och larm finns | Dokumentation för Komplett solcellssystem finns | Systemdokumentation - Egenkontroll/Kontroll före driftsättning finns | Systemdokumentation - Instruktioner förebyggande underhåll finns | Systemdokumentation - Instruktioner felsökning och felavhjälpning finns | Erättning f såld el (kr/kWh; ink elcertifikat, rörliga nätavgifter, skattereduktion, mm) | Erfarenheten överlag (Mycket bra, bra, ok, dåligt) | Huvudsaklig drivkraft bakom idén (Miljö, ekonomi, annat) | Infokällor (Googlat, Portal x, y, z) | Offertkällor (Googlat, Portal x, y, z) | Ställt krav vid upphandlingen? Ange vilka! | Föranmälan? Vem? | Färdiganmälan? Vem? | Bygglov (BL) eller Bygganmälan (BA)? | Energirådgivare involverad? | Antal offerter? | Offerterna jämförbara? | Någon anmärkningsvärt bra/ dålig offert? (förtydliga i kommentar vid behov) | Övervägdes alternativ placering? | Diskuterades taktäthet? | Diskuterades vind/ snölast? | Uppskattat återbetalningstid? Nej/ x år) | Investeringsstöd? | Skattereduktion | Elcert och/eller ursprungsgarantier | Hur valdes elleverantör? | Kommentar t.ex. Lantbru eller BRF | Ägande-/verksamhetsform | Årtal | Prognostiserad elproduktion enl. offert | Diff - redovisad & offererad
1 | Oktober 2015 | Nej | Nej | Lutande tak - profilplåt | 34 | 34 | 11.22 | 180.4 | 16.0784 | 20 | 9690 | 863.6364 | 9000 | 8000 | 7000 | 17.44% | Nej | 44 | 255 | poly | Swemodule | ej aktuellt |  |  | Stecagrid 10000 | 1 | 10 | Ja | 1 | Ja | Ja | Ja - finns enligt reglerna | Ja-förbrukade | Nej - för liten böjningsradie | 3 | Ej kontrollerbar | Ja | nej - bristfällig märkning/skyltning | Ja | Nej - dåligt uppsatta kablar/kontakter | Nej | ingen jord | Ej aktuellt | Nej - dubbel/förstärkt isolering, men oskyddat/osäker förläggning | 4 | Bevego | Bevego Line | Ja - mindre skador | Nej - inget | Nej - Osäker uppgång och förflyttning | Nej - behövs inte | Nej | Nej |  | Nej - endast växelriktarens | Nej | Nej | Nej - inget alls | tveksamt - endast bakspänning/dubbel matning | Ja | Ja - allt finns | Ja - Datablad | Ja - Datablad och användarmanual | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej - inget | Nej - inget | 0,46 inkl moms | Bra | Miljö, givet rimlig ekonomi | Bekant som är insatt | Googlat | Datablad, certintyg, referenser, prio på kvalité, speca garantier på produkter, installation och tak | Annat (skapa nytt svarsalternativ) | Annat (skapa nytt svarsalternativ) | Behövdes inte | Nej | 5 | Ganska |  | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Den som betalade bäst |  | Villa | 2015 | Nej | -
2 | September 2015 | Nej | Ja - som installatör | Lutande tak - profilplåt | 20 | 35 | 27 | 300 | 11.1111 | 35 | 27500 | 1018.5185 | 25000 | 25000 | 22500 | 9.091% | Nej | 96 | 280 | poly | Solarpeace | ej aktuellt |  |  | ABB TRIO-27.6-TL-OUTD | 1 | 28,6 kW | Nej – monterad på brännbart material | 2 | tveksamt - märkning/skyltning saknas eller är felaktig | nej - för små jmf vxr konstruktionsström | Nej - fel typ | Ja | Ja | 3 | Ej kontrollerbar | ej kontrollerbar | Ja | Ja | Ej kontrollerbar | Ej kontrollerbar | Skyddsjord | Nej | Nej - dubbel/förstärkt isolering, men oskyddat/osäker förläggning | 2 | Oklart | Oklart | Ej kontrollerbar | Nej - inget | Nej - Osäker uppgång och förflyttning | Nej - behövs inte | Nej | Nej |  | Ja - elcertifikatmätare | Ja - webbaserad lösning | Ja | Nej - inget alls | Nej - inget | Nej | Nej - inget | Nej | Ja - Datablad och användarmanual | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | 0,6 år 1 sedan spotpris | Bra | Lika delar miljö och ekonomi | Bekant som är insatt | Rekommendation(er) | Nej | Beställare | Beställare | Behövdes inte | Nej | 1 | Ja |  | Nej | Nej | Nej | 8 | Ja | Ja | Ja - all produktion | Hjärtums Elförening Lokal elleverantör | Lantbruk | Lantbruk | 2015 | Ej kontrollerbar | -
6 | Juli 2016 | Installatören | Ja - som installatör | Lutande tak - profilplåt | 20 | 30 | 25.75 | 316 | 12.2718 | 35 | 24600 | 955.3398 | 24000 | 17000 | 17000 | 30.89% | Nej | 81 | 320 | mono | PPAM | ej aktuellt |  |  | SMA 25000 TL | 1 | 25 kW | Nej – monterad på brännbart material | 2 | Ja | Ja | Nej - saknas | Ja | Ja | 1 | Ej kontrollerbar | nej - saknas | Ja | Ja | Nej - ej uppsatta kablar och kontakter | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Nej - dubbel/förstärkt isolering, men oskyddat/osäker förläggning | 3 | Oklart | Oklart | Ej kontrollerbar | Nej - inget | Nej - Osäker uppgång och förflyttning | Nej - borde rimligtvis funnits | Nej | Nej |  | Ja | Ja - webbaserad lösning | Nej | Ja - fulltäckande (DC-kablar och komponenter/lådor) | tveksamt - endast bakspänning/dubbel matning | Ja | tveksamt - endast märkning | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | Spot+0,4 kr i 1 år | Bra | Lika delar miljö och ekonomi | Googlat | Googlat | Matcha säkringsstorlek och egen användning | Beställare | Beställare | Inte sökt | Ja | 5 | Nej |  | Nej | Nej | Nej | 10 | Ja | Ja | Ja - endast överskott | Byter ofta | Lantbruk | Lantbruk | 2016 | 26200 | -6.107%
13 | Augusti 2016 | Nej | Ja - som installatör | Lutande tak - tegel | 115/75/75 | 35 | 11.7 | 214.75 | 18.3547 | 20 | 9250 | 790.5983 | 11000 | 7250 | 9000 | 21.62% | Nej | 39 | 300 | mono | LG | ej aktuellt |  |  | SMA STP12000 | 1 | 12 kW | Ja | 2 | Ja | Ja | Nej - saknas | Ja | Ja | 1 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | Ja | Ja | Nej - ej uppsatta kablar och kontakter | Nej | ingen jord | Ej aktuellt | Nej - dubbel/förstärkt isolering, men oskyddat/osäker förläggning | 3 | Schletter | Tegel | Ja - mindre skador | Nej - inget | Ja | Nej - behövs inte | Nej | Nej | Skorsten | Nej - endast växelriktarens | Ja - webbaserad lösning | Nej | tveksamt - endast komponenter/lådor | tveksamt - endast hänvisning till frånkopplingsställen | Ja | Ja - allt finns | Ja - Datablad | Ja - Datablad | Ja - Datablad | Nej | Nej | Nej | Ja - användarmanual | Ja - Datablad |  | Ja | Nej - inget | Nej - inget | 0,3 + skattered + cert | Mycket bra | Miljö, givet rimlig ekonomi | Informationsträff | Annan portal/källa … (Lokala energibolaget) | Egen design av anläggning | Installatör | Installatör | Behövdes inte | Nej | 1 | Ja |  | Nej | Nej | Ja | n.. | Ja | Ja | Ja - all produktion | Bor i Mölndal (lokalt) | Mkt pos erf av nätägarens support. Valde själv storlek på vxr efter studiecirkel. Den blev för stor vilket lev ej påpekade. Ej heller diskuterades skuggning från skorsten. Valde att betala 20 kkr extra för svarta paneler av estetiska skäl | Villa | 2016 | Ej kontrollerbar | -
14 | Oktober 2018 | Installatören | Ja - som installatör | Lutande tak - tegel | 40 | 45 | 13.16 | 248 | 18.845 | 25 | 14000 | 1063.8298 | 18500 | 0 | 0 | okänd | Nej | 47 | 280 | mono | Astroenergy | SolarEdge | 1 | 47 | Solar Edge SEK17K | 1 | 17 kW | Ja | Moduloptimerare | Ja | Ja | Nej - saknas | Ja | Ja | 1 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | Ja | Ja | Nej - ej uppsatta kablar och kontakter | Nej | ingen jord | Ej aktuellt | Nej - dubbel/förstärkt isolering, men oskyddat/osäker förläggning | 3 | Schletter | Tegel | Nej | Nej - inget | Ja | Nej - behövs inte | Nej | Nej | Hamlat ett träd | Nej - endast växelriktarens | Ja - webbaserad lösning | Nej | Nej - inget alls | tveksamt - endast bakspänning/dubbel matning | Ja | tveksamt - endast märkning AC | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja - Datablad | Nej | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | n.a. | Bra | Miljö, inspirera grannarna, givet rimlig ekonomi, | Egna elnät-/elhandelsföretag | Rekommendation(er) | Maxa anläggningen | Installatör | Installatör | Behövdes inte | Nej | 1 | Ja |  | Nej | Nej | Nej | n.a. | Ja | Ja | Ja - endast överskott | n.a. | Takbyte gav idé till solceller. Bra samarbete mellan nätägare o leverantör. Inledande problem med underdim AC-krets som gjorde att vxr stoppade. Lev säger sig hålla koll på alla sina anläggningar men när detta inträffade fick ägaren uppmärksamma lev på problemet. Mölndals kommun hade inga rutiner för bygglov eller bygganmälan, då systemägaren var i kontakt med dem. Däremot blev han avfärdad då han vid senare tillfälle föreslog en utbyggnad av solelanläggningen på garagetaket, vilket han redan hade dimensionerat växelriktaren för. (Idagsläget är växelriktaren för stor) | Villa | 2018 | Nej | -
15 | Januari 2013 | Nej | Ja | Lutande tak - papp | 90/-90 | 14 | 6 | 60 | 10 | 16 | 4730 | 788.3333 | 9000 | 0 | 6980 | okänd | Nej | 24 | 250 | mono | EC Solar | ej aktuellt |  | 1 | Sungrow SG3KTL-31 | 2 | 8 | Nej – ej tillräcklig avstånd till tak/golv eller annan utrustning | 2 | tveksamt - märkning/skyltning saknas eller är felaktig | Ja | Nej - saknas | ej kontrollerbar | Nej - ej ordentlig fäst | 3 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | nej - bristfällig märkning/skyltning | Ja | Nej - ej uppsatta kablar och kontakter | Nej | ingen jord | Ej aktuellt | Nej - dubbel/förstärkt isolering, men oskyddat/osäker förläggning | 4 | Oklart | Oklart | Nej | Nej - begränsad snöansamling | Ja | Nej - behövs inte | Nej | Nej |  | Ja - elcertifikatmätare | Ja - webbaserad lösning | Nej | Nej - inget alls | Nej - inget | Nej | tveksamt - endast märkning AC | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | leasingköp | OK | Miljö | ETC; Egen el-boken | ETC | Nej | Minns ej | Minns ej | Inte sökt | Nej | 1 | Ja |  | Ja - annan byggnadsdel | Nej | Nej | Leasingköp | Nej | Nej | Ja - all produktion | Erbjudande från EgenEl |  | Leasing | 2013 | Ej kontrollerbar | -
16 | Juni 2016 | Installatören | Ja | Lutande tak - profilplåt | 45/-45 | 35 | 32 | 500 | 15.625 | 35 | 26500 | 828.125 | 40000 | 18500 | 32000 | 30.19% | Nej | 105 | 300 | poly | PPAM | ej aktuellt | 45/60 |  | SMA STP 25000TL-30 | 1 | 25 | Nej – monterad på brännbart material | 2 | Ja | Ja | Nej - saknas | Ja | Ja | 1 | Ej kontrollerbar | Ja | Ja | Ja | Ej kontrollerbar | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 0 | Mapab | Oklart | Ej kontrollerbar | Nej - begränsad snöansamling | Ja | Nej - behövs inte | Nej | Nej |  | Ja - elcertifikatmätare | Ja - webbaserad lösning | Osäkert | tveksamt - endast komponenter/lådor | tveksamt - endast bakspänning/dubbel matning | Ja | Ja - allt finns | Ja - Datablad | Ja - Datablad och användarmanual | Nej | Ja - Datablad | Nej | Nej | Ja - Datablad | Nej | tveksamt - bristfällig användarmanual | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | n.a. | Bra | Lika delar miljö och ekonomi | Googlat | Svensk Solenergi | Placering av moduler | Annat (skapa nytt svarsalternativ) | Annat (skapa nytt svarsalternativ) | Behövdes inte | Ja | 1 | Ja |  | Ja - annan byggnadsdel | Nej | Nej | 10 | Ja | Ja | Ja - all produktion | Vattenfall, tyckte de gav en bra deal och även enklast när Vattenfall är elnätägare | Åskan tog växelriktaren 2 ggr. Fick en ny på garantin och installerade därefter ett ordentligt (dyrt) överspänningsskydd. Fick ers från försbolag för utebliven produktion under ett långt stillestånd | Lantbruk | 2016 | Ej kontrollerbar | -
17 | Maj 2017 | Nej | Ja - som installatör | Lutande tak - papp | 180/-90 | 8 | 8.8 | 176.3 | 20.0341 | 25 | 8000 | 909.0909 | 8000 | 6000 | 6000 | 25% | Nej | 30 | 275 | poly | JA Solar | Tigo | 16/14 | 2 | Fronius SYMO 10.0-3-M | 1 | 10 | Ja | 2 | Ja | Ja | nej - ej personskydd (d.v.s. >30 mA) | Ja | Ja | 1 | Ej kontrollerbar | Ja | Ja | Ja | Nej - ej uppsatta kablar och kontakter | Nej | ingen jord | Ej aktuellt | Nej - dubbel/förstärkt isolering, men oskyddat/osäker förläggning | 3 | Schletter | Papptak, lutande | Nej | Nej - inget | Ja | Nej - behövs inte | Nej | Nej | Tagit hänsyn till omgivande tak i utformningen | Ja - elcertifikatmätare | Ja - webbaserad lösning | Nej | tveksamt - endast komponenter/lådor | Ja - båda finns | Ja | tveksamt - endast märkning | Nej | Ja - Datablad och användarmanual | Nej | Nej | Nej | Ja - Datablad | Ja - Datablad och användarmanual | Ja - användarmanual | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | n.a. | OK | Lika delar miljö och ekonomi | Bekant som är insatt | Googlat | Nej | Beställare | Beställare | BL | Nej | 4 | Ganska |  | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja - all produktion | EgenEl ingår i konceptet. |  | Villa | 2017 | 7700 | 3.896%
18 | Sept 2016 | Installatören | Ja - som installatör | Lutande tak - tegel | 18 | 20 | 5.72 | 113 | 19.7552 | 25 | 3660 | 639.8601 | 10000 | 0 | 0 | okänd | Nej | 22 | 260 | poly | Hareon | ej aktuellt |  |  | StecaGrid 4803 | 1 | 4.8 | Nej – monterad på brännbart material | 1 | Ja | Ja | tveksamt - möjligen fel typ (typ A uppströms) | Ja | Ja | 1 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | Ja | Ja | Nej - dåligt uppsatta kablar/kontakter | Ej kontrollerbar | Skyddsjord | Ja | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 1 | Renusol | Aluminium, tegeltak | Ja - mindre skador | Nej - inget | Ja | Nej - behövs inte | Nej | Ja | Utbytet ca 3700 mot projekterat 5000 | Nej - endast växelriktarens | Nej | Osäkert | tveksamt - endast komponenter/lådor | Nej - inget | Ja | tveksamt - endast märkning | Ja - Datablad | Ja - Datablad och användarmanual | Nej | Nej | Ja - Datablad och användarmanual | Nej | Nej | Nej | Ja - Datablad och användarmanual | Ja | Ja | Nej - inget | n.a. | Mycket dåligt | Miljö, givet rimlig ekonomi | Bekant som är insatt | Googlat | Maxa taket | Installatör | Installatör | Behövdes inte | Nej | 3 | Nej |  | Ja - annan byggnadsdel | Nej | Nej | 10 | Ja | Ja | Nej | n.a. | n.a. | Villa | 2016 | 4982 | -26.54%
19 | Juni 2017 | Nej | ja | Lutande tak - tegel | -110/70/42 | 45/45/23 | 10.64 | 193.82 | 18.2162 | 25 | 6500 | 610.9023 | 25000 | 0 | 0 | okänd | Nej | 38 | 280 | poly | SoliTek Solid Pro 280 | Tigo | 1 | 38 | Kostal Solar Electric PIKO 8.5 | 1 | 8.5 | Ja | 2 | Ja | Ja | Tveksamt - möjligen fel typ (typ A uppströms) | Ja | Ja | 1 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Nej - dubbel/förstärkt isolering, men oskyddat/osäker förläggning | 1 | Schletter | Rapid 45 på tegel | Nej | Nej - inget | Ja | Nej - behövs inte | Nej | Ja | Utbytet ca 6500 mot projat 8340 (Lev hävdar <3% skuggförluster vilka man tagit hänsyn till. Annan möjlig orsak?) | Nej - endast växelriktarens | Ja - webbaserad lösning | Osäkert | Tveksamt - endast komponenter/lådor | Ja - båda finns | Ja | Ja - allt finns | Ja - Datablad | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja - Datablad och användarmanual | Nej | Nej | Tveksamt - bristfällig | Nej - inget | Nej - inget | n.a. | Dåligt | Miljö, givet rimlig ekonomi | Bekant som är insatt | Rekommendation(er) | Lämplig storlek i förhållande till behovet. Skuggning | Installatör | Installatör | BA | Nej | 1 | Ja |  | Nej | Nej | Nej | 17 | Ja | Ja | Nej | Rekommendation ifrån installatör. Hade samma bolag redan innan dock. | Varit skeptisk till att ha solel pågrund av skog, men hoppas kunna vara ett gott exempel för grannarna. Man fick problem med skuggning. Man ligger cirka 20 % under projekterade värden. Leverantören sa sig ha tagit hänsyn till 3% skuggningsförluster | Villa | 2017 | 8373 | -22.37%
20 | April 2019 | Installatören | ja | Lutande tak - falsad plåt | -25 | 30 | 21.6 | 294.902 | 13.6529 | 25 | 19200 | 888.8889 | 18000 | 0 | 0 | okänd | Nej | 80 | 275 | mono | Trina Solar | SolarEdge | 2 | 40 | SolarEdge SE27.6K | 1 | 27.6 | Nej – monterad på brännbart material | Moduloptimerare | Ja | Ja | Tveksamt - möjligen fel typ (typ A uppströms) | Ja | Ja | 1 | Ej kontrollerbar | Ja | Ja | Ja | Ej kontrollerbar | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 0 | Schletter | Plåttak | Ej kontrollerbar | Nej - inget | Ja | Nej - borde rimligtvis funnits | Nej | Nej |  | Ja - elcertifikatmätare | Ja - webbaserad lösning | Ja | Ja - fulltäckande (DC-kablar och komponenter/lådor) | Nej - inget | Ja | Tveksamt - endast märkning | Ja - Datablad | Ja - Datablad och användarmanual | Ja - Datablad | Nej | Nej | Nej | Ja - Datablad | Ja - användarmanual | Nej | Ja | Nej - inget | Nej - inget | n.a. | Dåligt | Lika delar miljö och ekonomi | Bekant som är insatt | Annan portal/källa … (Lokala energibolaget) | Ja, elcertifikatsmätare | Installatör | Installatör | Behövdes inte | Ja | 3 | Ganska |  | nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja - all produktion | Rekommendation | När solelanläggningen levererades var 2 optimerare döda. Leverantören hade översikt på via SolarEdge och såg felet – kom och bytte. Hade även problem med att regnvatten följde kablen och rann in mot växelriktaren.Man har haft problem med kommunikationen till loggrar och elcertifikatsmätare. Man har fått byta både nätverkskabel och konfigurera om. Det är inte samma växelriktare i offerten och dokumentation i kontroll före driftsättning som i verkligheten. Enligt papperna ska det vara en 17kW växelriktare, och i verkligheten är det en 27kW växelriktare, som man sedan trimmat ner lite för att den inte ska skjuta säkringarna. Ja, säkringarna gick ett antal gånger, både in elcentralen och vid överlämningspunkt. | Lantbruk | 2019 | 21680 | -11.44%
21 | Maj 2018 | Installatören | Ja | Lutande tak - tegel | 45/-45 | 27 | 15.08 | 191.3 | 12.6857 | 25 | 11500 | 762.5995 | 0 | 0 | 0 | okänd | Nej | 53 | 290 | mono | Perlight | ej aktuellt |  |  | SMA Tripower 15000TL-30 | 1 | 15 | Ja | 2 | Ja | Ja | Nej - saknas | Ja | Ja | 1 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | Ja | Ja | Nej - dåligt uppsatta kablar/kontakter | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 1 | Oklart | Tegel | Nej | Nej - inget | tveksamt - mindre brister | Nej - behövs inte | Nej | Nej |  | Ja | Ja - webbaserad lösning | Ja | Tveksamt - endast komponenter/lådor | Ja - båda finns | Nej | Tveksamt - endast märkning DC | Ja - Datablad | Ja - Datablad | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Tveksamt - bristfällig användarmanual | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | n.a. | Bra | Lika delar miljö och ekonomi | Bekant som är insatt | Rekommendation(er) | Nej | Installatör | Installatör | Behövdes inte | Ja | 3 | Nej |  | Nej | Ja | Nej | 9.5 | Ja | Ja | Ja - all produktion | Rekommendation | Kontakten med Energirådgivning i Borås var helt avgörande. taket byttes i samband med att solcellsmodulerna installeras. Installationen av solelen gjordes helt parallellt med takomläggningen, med båda montörteamen på plats samtidigt. | Villa | 2018 | 13827 | -16.83%
22 | Feb 2019 | Installatören | Nej | Lutande tak - tegel | 277/97/187 | 38/38/27 | 24 | 274 | 11.4167 | 25 | 21000 | 875 | 27000 | 0 | 0 | okänd | Nej | 80 | 295 | mono | Astronergy | SolarEdge | 2 | 40 | SolarEdge SE27.6K | 1 | 27.6 | Ja | Moduloptimerare | Ja | nej - saknas | Nej - saknas | nej - saknas | Nej - annat | 4 | Ej kontrollerbar | nej - saknas | Ja | Ja | Nej - ej uppsatta kablar och kontakter | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Nej - dubbel/förstärkt isolering, men oskyddat/osäker förläggning | 3 | Schletter | Plåt+eternit | Nej | Nej - inget | Nej - Osäker uppgång och förflyttning | Nej - borde rimligtvis funnits | Nej | Nej | Eventuellt lite på höst och vår, men inget under sommarmåndaerna. | Ja - elcertifikatmätare | Ja - webbaserad lösning | Osäkert | Nej - inget alls | Ja - båda finns | Nej | Nej - inget | Ja - Datablad | Ja - Datablad | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | n.a. | Bra | Miljö, givet rimlig ekonomi | Egna elnät-/elhandelsföretag | Annan portal/källa … (Lokala energibolaget) | Nej | Minns ej | Minns ej | Behövdes inte | Ja | 1 | Ja |  | Nej | Nej | Nej | 7.5 | Ja | Ja | Ja - endast överskott | n.a. | Man har lagt om taket ut mot vägen i december 2018, och i samma veva beställdes solelanläggningen. Kollade lite hur det skulle vara med läktavstånd för solelen.Precis i början hade man kopplat in anläggningen på en anslutning med för små säkringar. Säkringarna gick i början, men leverantören kom ut och fixade det omgående. | Lantbruk | 2019 | 20808 | 0.9227%
23 | Maj 2017 | Installatören | Ja - som installatör | Lutande tak - tegel | 55/-35 | 30 | 7 | 120 | 17.1429 | 16 | 6200 | 885.7143 | 8500 | 3000 | 5300 | 51.61% | Nej | 28 | 250 | poly | Windon | ej aktuellt |  |  | Windon | 1 | 5 | Nej – monterad på brännbart material | 2 | Ja | Ja | tveksamt - möjligen fel typ (typ A uppströms) | Ja | Ja | 1 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | osäker om integrerad frånskiljare är lastfrånskilijare | Ja | Ja | Ja | ingen jord | Ej aktuellt | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 1 | Mapab | I takfallet: tegel | Nej | Nej - inget | Ja | Nej - behövs inte | Nej | Nej |  | Nej - endast växelriktarens | Ja - webbaserad lösning | Nej | tveksamt - endast komponenter/lådor | Ja - båda finns | Ja | tveksamt - endast märkning | Ja - Datablad | Ja - Datablad och användarmanual | Ja - installationsmanual | Ja - Datablad | Nej | Ja - Datablad | Ja - Datablad och användarmanual | Nej | Ja - användarmanual | Ja | Nej - inget | Ja | n.a. | Bra | Miljö, givet rimlig ekonomi | Bekant som är insatt | Googlat | Nej | Beställare | Beställare | Behövdes inte | Nej | 1 | Ja |  | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja - endast överskott | Den som betalade bäst | Anläggningsägaren är elinstallatör och började efter den första anläggningen själv installera anläggningar på deltid och verksamheten har vuxit | Villa | 2017 | 0 | -
24 | Maj 2018 | Installatören | Ja - som installatör | Lutande tak - falsad plåt | 50 | 45 | 10 | 142.352 | 14.2352 | 35 | 9868 | 986.8 | 25212 | 3644 | 18988 | 63.07% | Nej | 36 | 275 | poly | Trina Solar | SolarEdge | 1 | 36 | Solar Edge SE10K | 1 | 10 | Nej – monterad på brännbart material | Moduloptimerare | Ja | Ja | tveksamt - möjligen fel typ (typ A uppströms) | nej - saknas | Ja | 2 | Ja - inga krav på säkringar | nej - saknas | Ja | Ja | Ej kontrollerbar | Ej kontrollerbar | funktionsjord | Ja | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 1 | Oklart | Clips skruvade enbart i plåten, men långa skruv in i balk i toppen. | Nej | Nej - inget | Ja | Ja - men för lågt (< 15cm höjdskillnad) | Nej | Nej |  | Nej - endast växelriktarens | Ja - webbaserad lösning | Osäkert | tveksamt - finns inte, men optimerare stänger ner | Ja - båda finns | Ja | tveksamt - endast märkning | Ja - Datablad | Ja - Datablad och användarmanual | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja - Datablad och användarmanual | Ja - Datablad och användarmanual | Ja - Datablad och användarmanual | tveksamt - bristfällig | Nej - inget | Nej - inget | n.a. | Bra | Miljö | Informationsträff | Rekommendation(er) | placering | Installatör | Installatör | Inte sökt | Nej | 1 | Ja |  | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja - all produktion | Den som betalade bäst |  | Verkstad | 2018 | 8600 | 14.74%
25 | Maj 2018 | UE | Ja - som installatör | Lutande tak - tegel | 45 | 45 | 12.3 | 314 | 25.5285 | 20 | 10893 | 885.6098 | 14900 | 8090 | 12060 | 25.73% | Nej | 41 | 300 | BIPV/m | Solitek 300 P60 | Tigo | 1 | 41 | Kostal Piko 12 | 1 | 12.9 | Nej - ej tillräcklig avstånd och på brännbart material | Optimerare | Ja | Ja | Nej - saknas | Ja | Ja | 1 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 0 | Solrif | I takfallet: takintegrerat | Nej | Nej - inget | Nej - Osäker uppgång och förflyttning | Nej - borde rimligtvis funnits | Nej | Nej | Endast lite från garage tidig vår/ sen höst | Ja - elcertifikatmätare | Ja - webbaserad lösning | Osäkert | tveksamt - endast komponenter/lådor | Ja - båda finns | Ja | tveksamt - endast märkning AC | Nej | Ja - Datablad och användarmanual | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | Spot + 0,25 | Bra | Miljö, inspirera grannarna, givet rimlig ekonomi, | Googlat | Googlat | Nej | Installatör | Installatör | BL | Nej | 1 | Ja |  | Nej | Ja | Nej | 9% | Ja | Ja | Ja - endast överskott | Den som betalade bäst |  | Villa | 2018 | 11703.0259 | -6.922%
26 | Augusti 2016 | UE | Ja - som installatör | Lutande tak - tegel | 0 | 45 | 9 | 156 | 17.3333 | 20 | 7300 | 811.1111 | 12000 | 5000 | 10000 | 31.51% | Nej | 31 | 250 | mono | Solitek 280 solid PRO |  |  |  | Kostal Piko 8,5 | 1 | 9.4 | Nej – monterad på brännbart material | 1 | Ja | Ja | Nej - saknas | Ja | Ja | 1 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | Ja | Ja | Ej kontrollerbar | Nej | ingen jord | Ej aktuellt | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 1 | Schletter | I takfallet: tegel | Nej | Nej - inget | Nej - Osäker förflyttning på tak | Nej - behövs inte | Nej | Ja | På en liten del av taket. Valde ändå att lägga paneler + Tigo på denna ytan för estetikens skull | Nej - endast växelriktarens | Ja - webbaserad lösning | Nej | tveksamt - endast komponenter/lådor | Ja - båda finns | Ja | Ja - allt finns | Ja - Datablad | Ja - Datablad och användarmanual | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja - Datablad och användarmanual | Nej | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | Spot | Mycket bra | Lika delar miljö och ekonomi | Googlat | Rekommendation och Google | Platsbesök + maxa anl | Beställare | Beställare | Behövdes inte | Ja | 2 | Nej | Dålig - (alt.1 Leverantören verkade inte seriös) | Nej | Ja | Nej | 9.5 | Ja | Ja | Ja - endast överskott | Haft samma många år |  | Villa | 2016 | Ej kontrollerbar | -
27 | Mars 2019 | UE | Ja - som installatör | Lutande tak - tegel | 90/-90 | 20 | 9.6 | 174 | 18.125 | 16 | 7300 | 760.4167 | 23000 | 3500 | 19500 | 52.05% | Nej | 33 | 320 | mono | Benq | SolarEdge | 2 | 16 | Solaredge SE15K | 1 | 15 | Ja | Optimerare | Ja | Ja | tveksamt - möjligen fel typ (typ A uppströms) | Ja | Ja | 1 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | Ja | Ja | Ej kontrollerbar | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 0 | Oklart | I takfallet: tegel | Ej kontrollerbar | Nej - inget | Nej - Osäker uppgång och förflyttning | Nej - behövs inte | Nej | Nej | Har huggit ner ett träd | Ja - elcertifikatmätare | Ja - webbaserad lösning | Osäkert | tveksamt - finns inte, men optimerare stänger ner | Ja - båda finns | Ja | tveksamt - endast märkning | Ja - Datablad | Ja - Datablad | Ja - Datablad | Nej | Nej | Nej | Ja - Datablad och användarmanual | Ja - Datablad | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | 1 kr första året sedan spot | Mycket bra | Miljö, givet rimlig ekonomi | Bekant som är insatt | Googlat | Platsbesök + maxa anl | Installatör | Installatör | Behövdes inte | Nej | 3 | Ganska |  | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja - all produktion | Den som betalade bäst |  | Villa | 2019 | Ej kontrollerbar | -
28 | Dec 2018 | Installatören | Ja - som installatör | Lutande tak - tegel | 0 | 27 | 6.5 | 113 | 17.3846 | 20 | 6500 | 1000 | 7500 | 4600 | 5500 | 29.23% | Nej | 18 | 360 | mono | Bruk Bet Solar | ej aktuellt |  |  | Stecagrid 5503 | 1 | 6.5 | Ja | 1 | Ja | nej - för små jmf vxr konstruktionsström | tveksamt - möjligen fel typ (typ A uppströms) | Ja | Ja | 2 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | Ja | Ja | Nej - dåligt uppsatta kablar/kontakter | Ej kontrollerbar | funktionsjord | Ja | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 1 | Oklart | Oklart | Ja - glapp mellan takpannor pga infästning | Nej - inget | Ja | Nej - behövs inte | Nej | Nej |  | Nej - endast växelriktarens | Nej | Nej | Ja - fulltäckande (DC-kablar och komponenter/lådor) | tveksamt - endast bakspänning/dubbel matning | Ja | Ja - allt finns | Ja - Datablad | Ja - Datablad och användarmanual | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja - användarmanual | tveksamt - bristfällig användarmanual | tveksamt - bristfällig | Ja | Ja | Spot-0,01 + elcert på såld el | Mycket bra | Miljö | Googlat | Googlat | Platsbesök+ Mesta möjliga utbyte | Installatör | Installatör | Behövdes inte | Ja | 2 | Ja | Bra - (alt.2 lägg till beskrivning i svarsalternativ) | Nej | Ja | Nej | 10 | Ja | Ja | Ja - endast överskott | Haft samma många år |  | Villa | 2018 | 7272 | -10.62%
30 | Sept 2017 | UE | Ja - som installatör | Lutande tak - tegel | -85 | 15 | 7.2 | 131.726 | 18.2953 | 16 | 5619 | 780.4167 | 13000 | 0 | 0 | okänd | Nej | 26 |  | mono | N/A | ej aktuellt |  |  | Solis-6K | 1 | 6 | Ja | 2 | Ja | Ja | Nej - saknas | Ja | Ja | 1 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | nej - saknas | Ja | Nej - dåligt uppsatta kablar/kontakter | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 2 | Oklart | I takfallet tegel | Nej | Nej - inget | tveksamt - mindre brister | Nej - behövs inte | Nej | Nej |  | Nej - endast växelriktarens | Nej | Nej | Ja - fulltäckande (DC-kablar och komponenter/lådor) | Ja - båda finns | Ja | Nej - inget | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | n.a. | Bra | Ekonomi | Egna elnät-/elhandelsföretag | Annan portal/källa … (Lokala energibolaget) | Nej | Minns ej | Minns ej | BA | Nej | 1 | Ja |  | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja - endast överskott | Lokala energibolaget | Fastighetsmäklarna säger att värdet på huset går upp med 200.000 kr.Inget snack om garantier på taket. Teglet byttes 2-3 år innan solelinstallationen. | Villa | 2017 | Ej kontrollerbar | -
31 | Januari 2015 | Installatören | Ja - som grossist/leverantör | Platt/låglutande tak (<6 grader) | 30 | 4 | 33 | 587.621 | 17.8067 | 100 | 26500 | 803.0303 | 83500 | 7700 | 64500 | 70.94% | Nej | 132 | 250 | mono | EC Solar | SolarEdge | 2 | 66 | SolarEdge | 2 | 34 | Ja | optimerare | tveksamt - märkning/skyltning saknas eller är felaktig | nej - för små jmf vxr konstruktionsström | Nej - saknas | ej kontrollerbar | Ja | 3 | Ja - inga krav på säkringar | ej kontrollerbar | nej - saknas | Ja | Nej - dåligt uppsatta kablar/kontakter | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 2 | Schletter; CW Lundberg | I takfallet; papp | tveksamt - inget idag, men risk pga bristande montage | Ja - smuts/skräp (och snö) | Nej - dålig access andra serviceobjekt | Nej - behövs inte | Ja - tillräckligt | Nej | Venthuv, men solar edge | Ja - elcertifikatmätare | Ja - webbaserad lösning | Osäkert | tveksamt - finns inte, men optimerare stänger ner | tveksamt - endast bakspänning/dubbel matning | Ja | tveksamt - endast frånskiljningsinstruktion | Nej | Ja - användarmanual | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja - användarmanual | Nej | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | 1.4584 | ok | Miljö, givet rimlig ekonomi | ETC; Egen el-boken | Rekommendation(er) | Ja; om antaganden i kalkyl: konstant elpris; grov placering; anslutningsabonnemang; gångväg på tak | Minns ej | Minns ej - själv legat på nätägare för mätarbyte | Inte sökt | Nej | 6 | Svårt som lekman | Bra - (alt.1 lägg till beskrivning i svarsalternativ) | Ja - takfall vs upplutad | Nej | Ja | 20 | Ja | Ja | Ja - all produktion | n.a. | BRF | BRF | 2015 | 29240 | -9.371%
32 | Aug 2015 | Nej | Ja | Lutande tak - profilplåt | 20 | 40 | 19.8 | 300 | 15.1515 | 25 | 19000 | 959.596 | 23000 | 14300 | 17500 | 24.74% | Nej | 72 | 275 | mono | Yingli | ej aktuellt |  |  | Fronius Symo 17,5 | 1 | 17.5 | Nej – monterad på brännbart material | 2 | Ja | Ja | Tveksamt - möjligen fel typ (typ A uppströms) | Ja | Ja | 1 | Ej kontrollerbar | Ja | Ja | Ja | Ej kontrollerbar | Ej kontrollerbar | Skyddsjord | Ja | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 0 | IBC Top fix AL-skenor | IBC Top fix AL-skenor skruvade m rostfri skruv i takstolar. Gunnitätning mot Al-plåt |  | Nej - inget | Nej - Osäker förflyttning på tak | Nej - borde rimligtvis funnits | Nej | Nej | Vår/ höst, särskilt kvällssol. Planerar kapa avlägsna granar |  |  | Nej | Ja - fulltäckande (DC-kablar och komponenter/lådor) | Ja - båda finns | Ja | Tveksamt - endast märkning | Ja - Datablad | Ja - Datablad och användarmanual | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | n.a. | Bra | Miljö | Egna elnät-/elhandelsföretag | Annan portal/källa … (Lokala energibolaget) | Nej | Minns ej | Minns ej | Behövdes inte | Nej | 1 | Ja |  | Nej | Ja | Nej | n.a. | Ja | Ja | Ja - all produktion | Lokala energibolaget | Fronius webportal. Hade inledningsvis problem med Wifi-anslutning och gick över t LAN, men har tappat kontakten med servern. | Lantbruk | 2015 | Ej kontrollerbar | -
33 | jan 2016 | Installatören | Ja - som installatör | Lutande tak - papp | 0 | 20 | 10 | 190 | 19 | 20 | 9500 | 950 | 18000 | 5900 | 14400 | 37.89% | Nej | 36 | 265 | mono | Hareon | ej aktuellt |  |  | Stecagrid 8000+ | 1 | 8 | Nej – ej tillräcklig avstånd till tak/golv eller annan utrustning |  | Ja | Ja | Ja - finns enligt reglerna | Ja | Nej - ej ordentlig fäst | 2 | Ej kontrollerbar | Ja | osäker om integrerad frånskiljare är lastfrånskilijare | Ja | Nej - dåligt uppsatta kablar/kontakter | Ej kontrollerbar | Skyddsjord | Ja | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 2 | Schletter | För Shingle-tak, se bilder | Ja - mindre skador | Nej - inget | Ja | Nej - behövs inte | Nej | Nej |  | Ja - elcertifikatmätare | Ja - webbaserad lösning | Ja | Ja - fulltäckande (DC-kablar och komponenter/lådor) | Ja - båda finns | Ja | Ja - allt finns | Nej | Ja - Datablad och användarmanual | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja - användarmanual | Ja - Datablad och användarmanual | Ja - användarmanual | Nej - inget | Ja | Ja | n.a. | Mycket bra | Miljö, givet rimlig ekonomi | Bekant som är insatt | Googlat | Nej | Installatör | Installatör | Behövdes inte | Nej | 1 | Ja |  | Nej | Ja | Ja | 10 | Ja | Ja | Ja - endast överskott | Gbg E hade bra deal |  | Villa | 2016 | 10103 | -5.969%
34 | Juni 2019 | Installatören | Ja - som installatör | Lutande tak - profilplåt | -50 | 45 | 11.2 | 133 | 11.875 | 20 | 9970 | 890.1786 | 11500 | 4800 | 0 | 51.86% | Nej | 36 | 310 | mono | Longi | ej aktuellt |  |  | Fronius | 1 | 10 | Nej - ej tillräcklig avstånd och på brännbart material | 2 | Ja | Ja | Nej - saknas | nej - saknas | Ja | 2 | Ja - inga krav på säkringar | nej - saknas | Ja | Ja | Ej kontrollerbar | Ej kontrollerbar | Skyddsjord | Nej | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 2 | IBC | Topfix solar | Ej kontrollerbar | Nej - begränsad snöansamling | Ja | Nej - behövs inte | Nej | Nej |  | Nej - endast växelriktarens | Ja - webbaserad lösning | Nej | Nej - inget alls | Ja - båda finns | Ja | Nej - inget | Ja - Datablad | Ja - Datablad och användarmanual | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | 0.6 | OK | Lika delar miljö och ekonomi | Bekant som är insatt | Annan portal/källa … (Lokala energibolaget) | Snyggt, mikroproducent | Installatör | Installatör | Behövdes inte | Nej | 1 | Ja |  | Nej | Ja | Ja | 10 | Ja | Ja | Nej | Lokala energibolaget |  | Villa | 2019 | 9700 | 2.784%
35 | Maj 2018 | Installatören | Nej | Lutande tak - tegel | -10 | 20 | 7 | 156 | 22.2857 | 25 | 4100 | 585.7143 | 17000 | 2500 | 14500 | 39.02% | Nej | 26 | 270 | poly | Ulica |  |  |  | Solis Ginlong | 1 | 6 | Nej – ej tillräcklig avstånd till tak/golv eller annan utrustning |  | Ja | Ja | Nej - saknas | Ja | Nej - annat | 2 | Ja - inga krav på säkringar | nej - saknas | osäker om integrerad frånskiljare är lastfrånskilijare | Ja | Nej - ej uppsatta kablar och kontakter | Nej | ingen jord | Ej aktuellt | Nej - dubbel/förstärkt isolering, men oskyddat/osäker förläggning | 5 | Oklart | Oklart | Ej kontrollerbar | Ja - snö, mycket | Ja | Nej - borde rimligtvis funnits | Nej | Ja | Utbyte långt under förespeglat (4100 mot 6400). Skuggning i öst och väst samt skorsten kan förklara en stor del | Nej - endast växelriktarens | Nej | Nej | Nej - inget alls | Ja - båda finns | Ja | Nej - inget | Nej | Ja - Datablad och användarmanual | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | spot+ 0,4 år 1 sedan spot | Dåligt | Miljö | Egna elnät-/elhandelsföretag | Rekommendation(er) | Nej | Installatör | Installatör | Behövdes inte | Nej | 1 | Ja | Dålig - (alt.1 Leverantören verkade inte seriös) | Nej | Nej | Nej | 15 | Ja | Ja | Nej | Lokala energibolaget | OBS Omfattande Skuggning i öst o väst plus skorsten utbyta ca 4000 mot ca 6400 utfäst. Tjutande ljud från VXR när den går. Hade behövt snörsskydd. Ett stort hårt sjok rasade ner framför entréen o gick knappt att få bort. Helgrön installatör som klantat sig med beräkning och föreslog 32 paneler när endast 26 fick plats. Fått uppskatta årlig prod då vxr endast visade tot från start. | Villa | 2018 | 6400 | -35.94%
36 | Mars 2019 | Installatören | Ja - som installatör | Lutande tak - tegel | 15 | 20 | 15.2 | 224 | 14.7368 | 25 | 11600 | 763.1579 | 10000 | 7700 | 6100 | 33.62% | Nej | 52 | 300 | mono | Astronergy | SolarEdge | 1 | 52 | Solaredge | 1 | 15 | Nej – ej tillräcklig avstånd till tak/golv eller annan utrustning |  | Ja | Ja | Nej - saknas | Ja | Ja | 1 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | Ja | Ja | Nej - dåligt uppsatta kablar/kontakter | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 1 | Schletter | I takfallet: tegel | Ja - mindre skador | Nej - begränsad snöansamling | Ja | Nej - behövs inte | Nej | Nej | Minst 10% uppskattat produktionsbortfall. 25% bortfall i förhållande till ej tagen offert. skugghöjd ca 25-35 grader. I riktning -110 till -50 grader | Nej - endast växelriktarens | Ja - webbaserad lösning | Nej | tveksamt - finns inte, men optimerare stänger ner | Ja - båda finns | Ja | tveksamt - endast märkning AC | Nej | Ja - Datablad | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | Spotpris + 0,1 kr | Bra | Lika delar miljö och ekonomi | Googlat | Googlat | Nej | Installatör | Installatör | Inte sökt | Nej | 3 | Nej | Dålig - (alt.1 lägg till beskrivning i svarsalternativ) | Nej | Nej | Nej | n.a. | Ja | Ja | Ja - endast överskott | Byter ofta |  | Villa | 2019 | Saknas | -
37 | Maj 2019 | Installatören | Ja | Lutande tak - profilplåt | -90 | 5 | 14 | 216.5 | 15.4643 | 20 | 10500 | 750 | 0 | 0 | 0 | okänd | Nej | 51 | 275 | poly | Astroenergy | ej aktuellt |  |  | Fronius Symo 12,5-3-M | 1 | 12.5 | Ja | 2 | Ja | Ja | Nej - fel typ | Ja | Ja | 1 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | Ja | Ja | Ej kontrollerbar | Nej | ingen jord | Ej aktuellt | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 1 | Oklart | Oklart | Nej | Nej - begränsad snöansamling | Nej - Osäker uppgång och förflyttning | Nej - behövs inte | Nej | Nej | Tidig morron/ sen kväll under tidig vår o sen höst | Nej - endast växelriktarens | Ja - endast lokal åtkomst | Nej | Ja - fulltäckande (DC-kablar och komponenter/lådor) | Ja - båda finns | Ja | Ja - allt finns | Ja - Datablad | Ja - Datablad | Ja - Datablad | Nej | Nej | Nej | Ja - användarmanual | Nej | Ja - användarmanual | Ja | Nej - inget | Nej - inget | n.a. | OK | Miljö | Googlat | Rekommendation och Google | Nej | Installatör | Installatör | Inte sökt | Nej | 4 | Svårt som lekman |  | Ja - annan byggnadsdel | Nej | Nej | Lång | Ja | Ja | Ja - endast överskott | n.a. | Lantbruk | Lantbruk | 2019 | Ej kontrollerbar | -
38 | December 2017 | Installatören | Ja - som installatör | Lutande tak - falsad plåt | 5 | 6 och 13 | 9.4 | 195.4 | 20.7872 | 20 | 8837 | 940.1064 | 0 | 6319 | 0 | 28.49% | Nej | 36 | 270 | poly | Amerisolar | ej aktuellt | 0 | 0 | Solarmax | 1 | 10 | Nej - ej tillräcklig avstånd och på brännbart material |  | Ja | nej - för små jmf vxr konstruktionsström | Nej - fel typ | ej kontrollerbar | Nej - för liten böjningsradie | 3 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | Ja | Ja | Nej - dåligt uppsatta kablar/kontakter | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Nej - dubbel/förstärkt isolering, men oskyddat/osäker förläggning | 2 | Oklart | I takfallet; profilplåt | Ej kontrollerbar | Nej - begränsad snöansamling | Ja | Nej - behövs inte | Ja - tillräckligt | Nej |  | Ja - elcertifikatmätare | Ja - webbaserad lösning | Nej | Nej - inget alls | tveksamt - endast bakspänning/dubbel matning | Nej | tveksamt - endast märkning AC | Nej | Ja - användarmanual | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | n.a. | OK | Annat | Googlat | Annons | Nej | Installatör | Installatör | Behövdes inte | Nej | 2 | Ja |  | Nej | Ja | Nej | 15 | Ja | Ja | Ja - all produktion | Befintlig elleverantör |  | Villa | 2017 | 8500 | 3.965%
40 | Februari 2015 | Installatören | Ja - som installatör | Lutande tak - tegel | 20 | 30 | 8.06 | 142.5 | 17.6799 | 35 | 8000 | 992.5558 | 10600 | 6000 | 4600 | 25% | nej | 31 | 260 | mono | PPAM | ej aktuellt | 0 | 0 | SMA | 1 | 8 | Ja | 2 | tveksamt - märkning/skyltning saknas eller är felaktig | Ja | nej - ej personskydd (d.v.s. >30 mA) | Ja | Ja | 2 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | Ja | Ja | Nej - dåligt uppsatta kablar/kontakter | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 1 | Mapab | I takfallet; tegel | Ej kontrollerbar | Nej - inget | Ja | Nej - behövs inte | Nej | Nej |  | Ja - elcertifikatmätare | Ja - webbaserad lösning | Osäkert | Nej - inget alls | tveksamt - endast bakspänning/dubbel matning | Ja | Nej - inget | Ja - Datablad och installationsmanual | Ja - Datablad och användarmanual | Ja - Datablad och installationsmanual | Nej | Nej | Nej | Ja - användarmanual | Ja - användarmanual | Ja - användarmanual | Ja | Ja | Ja | 1.5 | OK | Miljö, givet rimlig ekonomi | Bengts Villablogg | Googlat | Ja, symmetrisk placering och elcertifikatmätare | Installatör | Installatör | BL | Nej | 2 | Ja |  | Nej | Nej | Nej | 10 | Nej | Ja | Ja - all produktion | Den som betalade bäst | Kund som läst in sig ordentligt i förväg. Legat på om dokumentation och har fått bra sådan. | Villa | 2015 | Saknas | -
42 | Juni 2015 | Installatören | Ja - som installatör | Lutande tak - tegel | 10 | 27 | 8.06 | 136.25 | 16.9045 | 63 | 7500 | 930.5211 | 0 | 0 | 0 | okänd | Nej | 31 | 260 | mono | PPAM | ej aktuellt | 0 | 0 | SMA | 1 | 10 | Nej – monterad på brännbart material | 2 | Ja | Ja | Ja - finns enligt reglerna | ej kontrollerbar | Nej - annat | 2 | Ja - inga krav på säkringar | nej - saknas | Ja | Ja | Nej - ej uppsatta kablar och kontakter | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Nej - dubbel/förstärkt isolering, men oskyddat/osäker förläggning | 3 | Mapab | I takfallet; tegel | Ja - glapp mellan takpannor pga infästning | Nej - begränsad snöansamling | Ja | Nej - behövs inte | Ja - tillräckligt | Ja | ca 5% kl. 9 - 11:30 mellan höstdagjämning och vårdagjämning. Skugghöjd ca 25-30 grader. I riktning -40 till -10 grader (Syd = 0) | Ja - elcertifikatmätare | Ja - webbaserad lösning | Ja | tveksamt - endast komponenter/lådor | tveksamt - endast bakspänning/dubbel matning | Nej | Nej - inget | Ja - Datablad | Ja - användarmanual | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja - användarmanual | Ja - användarmanual | Ja - användarmanual | Nej - inget | Ja | Ja | n.a. | OK | Miljö, givet rimlig ekonomi | Bekant som är insatt | Rekommendation(er) | Nej | Installatör | Installatör | BL | Nej | 3 | Nej |  | Nej | Nej | Ja | n.a. | Nej | Ja | Ja - all produktion | Den som betalade bäst |  | Villa | 2015 | Saknas | -
43 | Maj 2019 | Installatören | Ja - som installatör | Lutande tak - profilplåt | -14 o. 75 | 32 | 13.2 | 183 | 13.8636 | 16 | 9800 | 742.4242 | 20000 | 7000 | 0 | 28.57% | Nej | 44 | 300 | mono | JA Solar | Ferroamp SSO | 22 | 2 | Ferroamp | 1 | 14 | Nej – ej tillräcklig avstånd till tak/golv eller annan utrustning | 2 | tveksamt - inte låsbar eller dylikt | Ja | tveksamt - möjligen fel typ (typ A uppströms) | ej kontrollerbar | Nej - annat | 3 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | Ja | Ja | Ej kontrollerbar | Nej | funktionsjord | Ja | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 1 | Oklart | I takfallet; profilplåt | Ej kontrollerbar | Nej - inget | Nej - Osäker förflyttning på tak | Nej - behövs inte | Nej | Nej |  | Ja | Ja - webbaserad lösning | Nej | tveksamt - finns inte, men optimerare stänger ner | Nej - inget | Nej | tveksamt - endast märkning AC | Ja - Datablad | Ja - Datablad och användarmanual | Nej | Nej | Nej | Ja - Datablad och användarmanual | Ja - Datablad och användarmanual | Nej | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | n.a. | OK | Annat | Informationsträff | Annan portal/källa … (Lokala energibolaget) | Maxad yta | Installatör | Installatör | Inte sökt | Nej | 1 | Ja |  | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja - endast överskott | Samma sedan länge | Ferroamp. Angiven uppskattat prod 14000 erhållen 10000 | Villa | 2019 | Ej kontrollerbar | -
44 | September 2015 | Nej | Ja - som TE | Platt/låglutande tak (<6 grader) | 80 | 6 | 9.45 | 166.385 | 17.6069 | 16 | 7300 | 772.4868 | 16550 | 4350 | 14000 | 40.41% | nej | 30 | 315 | poly | Ej kontrollerbart | Ferroamp SSO | 15 | 2 | Ferroamp | 1 | 14 | Nej - ej tillräcklig avstånd och på brännbart material | 2 | tveksamt - märkning/skyltning saknas eller är felaktig | nej - för små jmf vxr konstruktionsström | Nej - saknas | ej kontrollerbar | Nej - ej ordentlig fäst | 4 | Ej kontrollerbar | Ja | Ja | Ja | Nej - ej uppsatta kablar och kontakter | Nej | ingen jord | Ej aktuellt | Nej - dubbel/förstärkt isolering, men oskyddat/osäker förläggning | 3 | Schletter; CW Lundberg | I takfallet; papp | Nej | Ja - snö, mycket | Ja | Nej - behövs inte | Ja - tillräckligt | Nej |  | Ja - elcertifikatmätare | Ja - webbaserad lösning | Ja | Nej - inget alls | Nej - inget | Nej | Nej - inget | Nej | Ja - användarmanual | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja - användarmanual | Ja - användarmanual | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | n.a. | Mycket bra | Miljö | Googlat | Annons | Placering av moduler och växelriktare | Minns ej | Installatör | Behövdes inte | Ja | 1 | Ja |  | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja - all produktion | Samma som lev anl |  | Villa | 2015 | 7600 | -3.947%
45 | Oktober 2015 | Installatören | Ja - som installatör | Lutande tak - tegel | 66 | 36 | 2.94 | 100 | 34.0136 | 16 | 2600 | 884.3537 | 25000 | 0 | 0 | okänd | Nej | 12 | 245 | poly | Hanwha SolarOne | Enphase (mikro-växelriktare) | 1 | 12 | Enphase | 12 | 0.215 | Ej kontrollerbar | 1 | Ja | Ja | Nej - saknas | ej kontrollerbar | Ja | 1 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | nej - ej lastfrånskiljare | Ja | Nej - dåligt uppsatta kablar/kontakter | Ja | ingen jord | Ej aktuellt | Nej - dubbel/förstärkt isolering, men oskyddat/osäker förläggning | 3 | Nordic Solar; Okänd | I takfallet; tegel | Ja - glapp mellan takpannor pga infästning | Nej - begränsad snöansamling | tveksamt - mindre brister | Nej - behövs inte | Nej | Nej |  | Ja - elcertifikatmätare | Ja - webbaserad lösning | Osäkert | tveksamt - finns inte, men optimerare stänger ner | tveksamt - endast hänvisning till frånkopplingsställen | Nej | Nej - inget | Ja - Datablad | Ja - Datablad | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja - användarmanual | Ja - Datablad | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | spotpris | Mycket bra | Miljö, inspirera grannarna, givet rimlig ekonomi, | Egna elnät-/elhandelsföretag | Rekommendation(er) | Nej | Installatör | Installatör | Minns inte | Nej | 1 | Ja |  | Nej | Nej | Nej | 20 | Ja | Ja | Ja - all produktion | Förening utan vinstintresse | Mikroväxelriktare | Villa | 2012 | Ej kontrollerbar | -
46 | Juni 2014 | Nej | Nej | Lutande tak - profilplåt | -19 | 20 + 30 | 13.2 | 199.095 | 15.083 | 50 | 13700 | 1037.8788 | 0 | 9600 | 0 | 29.93% | Ja | 80 | 165 | Tf | SolarFrontier | ej aktuellt | 0 | 0 | Danfoss | 1 | 17 | Ja | 3 | tveksamt - märkning/skyltning saknas eller är felaktig | nej - för små jmf vxr konstruktionsström | Nej - fel typ | Ja | Nej - ej ordentlig fäst | 4 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | nej - bristfällig märkning/skyltning | Ja | Nej - dåligt uppsatta kablar/kontakter | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Nej - dubbel/förstärkt isolering, men oskyddat/osäker förläggning | 3 | Alutec | I takfallet; profilplåt | Nej | Nej - begränsad snöansamling | tveksamt - mindre brister | Nej - behövs inte | Nej | Nej |  | Ja - elcertifikatmätare | Ja - webbaserad lösning | Ja | Nej - inget alls | Nej - inget | Nej | Nej - inget | Ja - Datablad och installationsmanual | Ja - Datablad och användarmanual | Ja - Datablad och installationsmanual | Nej | Nej | Nej | Ja - användarmanual | Ja - användarmanual | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | n.a. | Bra | Miljö, givet rimlig ekonomi | Bekant som är insatt | ETC | Nej | Beställare | Installatör | BL | Nej | 2 | Ja |  | Nej | Nej | Nej | n.a. | Ja | Ja | Ja - all produktion | Befintlig elleverantör | Verkstad. | Verkstad | 2014 | 12846 | 6.648%
47 | December 2018 | Installatören | Ja - som installatör | Lutande tak - tegel | 28 + 70 | 30 + 20 | 12.18 | 187 | 15.353 | 20 | 11200 | 919.5402 | 17000 | 6700 | 12500 | 40.18% | Nej | 42 | 290 | mono | HPS | ej aktuellt | 0 | 0 | Solis | 1 | 8 | tveksamt - placering utomhus på utsatt plats | 2 | Ja | Ja | Nej - fel typ | Ja | Ja | 1 | Ej kontrollerbar | Ja | osäker om integrerad frånskiljare är lastfrånskilijare | Ja | Nej - dåligt uppsatta kablar/kontakter | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Nej - dubbel/förstärkt isolering, men oskyddat/osäker förläggning | 3 | HPSolartec | I takfallet; tegel | Ja - glapp mellan takpannor pga infästning | Nej - begränsad snöansamling | Nej - Osäker förflyttning på tak | Nej - borde rimligtvis funnits | tveksamt - inte tillräckligt | Nej |  | Ja - elcertifikatmätare | Ja - webbaserad lösning | Ja | Nej - inget alls | Ja - båda finns | Ja | Nej - inget | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | n.a. | Bra | Miljö, givet rimlig ekonomi | Egna elnät-/elhandelsföretag | Rekommendation och Google | Nej | Installatör | Installatör | Behövdes inte | Nej | 3 | Svårt som lekman |  | Ja - justering på samma tak | Nej | Nej | 10 | Ja | Ja | Ja - all produktion | Befintlig elnätsföretag - 1-årserbjudande | Växelriktaren klipper topparna på soliga dagar - är för klen och troligen är strängarna felkonfigurerade enligt tillverkarens designverktyg | Villa | 2018 | 10599 | 5.67%
48 | Augusti 2017 | Nej | Ja | Lutande tak - tegel | -45 | 25 | 9.805 | 171.7 | 17.5115 | 20 | 7500 | 764.9159 | 20000 | 0 | 0 | okänd | Nej | 37 | 265 | poly | JA Solar | ej aktuellt |  |  | Fronius Symo 12.5-3-M | 1 | 12.5 | Nej – monterad på brännbart material | 2 | tveksamt - märkning/skyltning saknas eller är felaktig | nej - för små jmf vxr konstruktionsström | tveksamt - möjligen fel typ (typ A uppströms) | nej - saknas | Ja | 4 | Ja - inga krav på säkringar | ej kontrollerbar | nej - bristfällig märkning/skyltning | Ja | Nej - dåligt uppsatta kablar/kontakter | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 2 | Oklart | Oklart | Nej | Ja - snö, mycket | tveksamt - mindre brister | Nej - behövs inte | Nej | Nej |  | Ja - elcertifikatmätare | Ja - webbaserad lösning | Osäkert | Nej - inget alls | tveksamt - endast bakspänning/dubbel matning | Ja | tveksamt - endast märkning | Nej | Ja - användarmanual | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | n.a. | Mycket dåligt | Ekonomi | Bekant som är insatt | ETC | Nej | Minns ej | Minns ej | Behövdes inte | Nej | 1 | Ja |  | Nej | Nej | Nej | 10 | Nej | Ja | Ja - all produktion | Befintligt elnätsföretag | Leasing | Villa | 2017 | Saknas | -
50 | September 2016 | Installatören | Ja - som installatör | Lutande tak - tegel | 50 | 20 | 5.8 | 120 | 20.6897 | 16 | 5400 | 931.0345 | 13500 | 3940 | 12000 | 27.04% | Nej | 18 | 330 | mono | PPAM Onyxium | Ferroamp SSO | 18 | 1 | Ferroamp | 1 | 7 | Nej – ej tillräcklig avstånd till tak/golv eller annan utrustning | SSO | Ja | Ja | tveksamt - möjligen fel typ (typ A uppströms) | Ja | Ja | 1 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | Ja | Ja | Ej kontrollerbar | Ja | funktionsjord | Ja | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 0 | Mapab | I takfallet: tegel | Ej kontrollerbar | Nej - begränsad snöansamling | Ja | Nej - borde rimligtvis funnits | Nej | Nej |  | Nej - endast växelriktarens | Ja - webbaserad lösning | Nej | Ja - fulltäckande (DC-kablar och komponenter/lådor) | Ja - båda finns | Ja | tveksamt - endast märkning | Ja - Datablad | Ja - Datablad och användarmanual | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja - användarmanual | Nej | Ja - användarmanual | tveksamt - bristfällig | tveksamt - bristfällig | Ja | Spot | Mycket bra | Lika delar miljö och ekonomi | Bekant som är insatt | Svensk Solenergi | Ferroamp! | Installatör | Installatör | Behövdes inte | Nej | 6 | Ganska | Dålig - (alt.1 Leverantören verkade inte seriös) | Nej | Nej | Nej | 11 | Ja | Ja | Ja - endast överskott | Befintlig | Fick 15(!) offerter via Svensk solenergis offerttjänst. Snön från solceller på garagetaket landade i grannens rabatt och gick inte att få bort med handkraft vilket vållade en del förtret | Villa | 2016 | 5389.899 | 0.1874%
52 | April 2014 | Installatören | Ja - som installatör | Lutande tak - tegel | 53 | 45 | 7.54 | 98 | 12.9973 | 25 | 7500 | 994.695 | 16500 | 5000 | 14000 | 33.33% | Nej | 26 | 290 | mono | IBC | ej aktuellt | 0 | 0 | Fronius | 1 | 7 | Nej – monterad på brännbart material | 2 | Ja | Ja | Nej - saknas | Ja | Ja | 1 | Ja - inga krav på säkringar | Ja | nej - ingen rimlig extern frånskiljningsmöjlighet | Ja | Ja | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Nej - dubbel/förstärkt isolering, men oskyddat/osäker förläggning | 2 | Oklart | I takfallet; tegel | Ej kontrollerbar | Nej - inget | Nej - Osäker förflyttning på tak | Nej - behövs inte | Nej | Nej |  | Nej - endast växelriktarens | Ja - webbaserad lösning | Ja | tveksamt - endast komponenter/lådor | Ja - båda finns | Ja | Ja - allt finns | Ja - Datablad | Ja - användarmanual | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja - användarmanual | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | n.a. | Mycket bra | Lika delar miljö och ekonomi | Installatör | Arbetsgivare (installatör) | Nej | Installatör | Installatör | Behövdes inte | Nej | 1 | Ja |  | Nej | Nej | Nej | 9 | Ja | Ja | Ja - endast överskott | Befintlig elleverantör | Fick fördelaktig pris genom arbetsgivare (installatörsföretaget) | Villa | 2017 | Ej kontrollerbar | -
53 | Mars 2019 | Installatören | Ja | Lutande tak - profilplåt | -30 | 45/20/15 | 34.9 | 510 | 14.6132 | 50 | 28000 | 802.2923 | 80000 | 0 | 0 | okänd | Nej | 129 | 270 | poly | Ej kontrollerbart | SolarEdge | 2 | 65 | SolarEdge | 2 | 17 | Nej – ej tillräcklig avstånd till tak/golv eller annan utrustning | optimerare | tveksamt - märkning/skyltning saknas eller är felaktig | Ja | Tveksamt - möjligen fel typ (typ A uppströms) | ej kontrollerbar | Ja | 2 | Ja - inga krav på säkringar | ej kontrollerbar | nej - saknas | Ja | Ej kontrollerbar | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Ja - dubbel/förstärkt isolering och säker förläggning | 1 | Oklart | Ej kontrollerbart | Ej kontrollerbar | Ja - smuts/skräp (och snö) | Nej - Osäker uppgång och förflyttning | Nej - behövs inte | Nej | Nej |  | Ja - elcertifikatmätare | Ja - webbaserad lösning | Osäkert | Nej - inget alls | Nej - inget | Nej | tveksamt - endast märkning | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | n.a. | Bra | Miljö | Installatör | Annan portal/källa … (Lokala energibolaget) | Nej | Installatör | Installatör | Behövdes inte | Ja | 3 | Ganska | Bra - detaljerad information om utrustning | Ja - justering på samma tak | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Befintligt elnätsföretag | Lantbruk | Lantbruk | 2019 | Saknas | -
54 | Oktober 2015 | ej kontrollerbar i efterhand | Ja - som grossist/leverantör | Lutande tak - profilplåt | 20 | 45 | 17.16 | 282.5 | 16.4627 | 25 | 16000 | 932.4009 | 50000 | 10000 | 44000 | 37.5% | Nej | 66 | 260 | poly | JA Solar | ej aktuellt |  |  | Fronius Symo 15.0-3M | 1 | 15 | Ja | 2 | Ja | nej - för små jmf vxr konstruktionsström | Tveksamt - möjligen fel typ (typ A uppströms) | ej kontrollerbar | Ja | 2 | Ej kontrollerbar | ej kontrollerbar | Ja | Ja | Nej - dåligt uppsatta kablar/kontakter | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Nej - dubbel/förstärkt isolering, men oskyddat/osäker förläggning | 2 | Enusol | MetaSole Plus | Ej kontrollerbar | Nej - begränsad snöansamling | Nej - Osäker uppgång och förflyttning | Nej - behövs inte | Nej | Nej |  | Ja - elcertifikatmätare | Ja - webbaserad lösning | Osäkert | Nej - inget alls | Nej - inget | Nej | Nej - inget | Ja - Datablad | Ja - Datablad | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | n.a. | Mycket bra | Miljö | LRF | Annan portal/källa … (Lokala energibolaget) | Nej | Minns ej | Minns ej | Behövdes inte | Nej | 1 | Ja |  | Nej | Nej | Nej | 7 | Ja | Ja | Ja - all produktion | Den som betalade bäst | Lantbruk | Lantbruk | 2015 | Saknas | -
55 | Juli 2019 | Installatören | Ja - som installatör | Lutande tak - tegel | 40 | 22 | 14.84 | 245 | 16.5094 | 25 | 12800 | 862.5337 | 12400 | 8000 | 8000 | 37.5% | Nej | 53 | 280 | poly | Ulica | ej aktuellt |  |  | Solis/ Ginlong | 1 | 18 | Ja | 2 | tveksamt - inte låsbar eller dylikt | Ja | Nej - saknas | ej kontrollerbar | Ja | 2 | Ja - inga krav på säkringar | ej kontrollerbar | osäker om integrerad frånskiljare är lastfrånskilijare | Ja | Nej - ej uppsatta kablar och kontakter | Ej kontrollerbar | ingen jord | Ej aktuellt | Nej - dubbel/förstärkt isolering, men oskyddat/osäker förläggning | 3 | Oklart | Oklart | Ja - glapp mellan takpannor pga infästning | Nej - inget | Ja | Ja - men för nära modulerna (minst 800mm vid upp till 15grader lutning, annars minst 1000mm) | Ja - tillräckligt | Nej |  | Ja | Ja - webbaserad lösning | Nej | Nej - inget alls | Ja - båda finns | Ja | Nej - inget | Ja - Datablad | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej - inget | Nej - inget | Nej - inget | 0.5 | Mycket bra | Annat | Bekant som är insatt | Annan portal/källa … (Lokala energibolaget) | Nej | Installatör | Installatör | Behövdes inte | Nej | 3 | Svårt som lekman |  | Nej | Nej | Nej | 10 | Ja | Ja | Nej | Samma som lev anl | BRF. Inte mycket koll på teknik eller ekonomi. Litat på Borås elhandel | BRF | 2019 | Ej kontrollerbar | -